УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Лёвинского городского поселения от 31.07.2014 № 111

Схема

водоснабжения и водоотведения муниципального образования

Лёвинское городское поселение Оричевского района Кировской области на период до 2029 года

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по определению долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения Лёвинского городского поселения Оричевского района Кировской области (далее – схема ВС и ВО) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основанием для разработки Схемы являются:

1) Договор № 251213 МКУ администрация Лёвинского городского поселения по разработке схем водоснабжения и водоотведения от 25 декабря 2013 года.

2) Информация организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение:

- Документы территориального планирования;

- Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,

- Документы территориального и стратегического планирования;

- Картографическая информация;

- Информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

- Информация о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- Информация о соответствии качества очистки сточных вод требованиям законодательства в области охраны окружающей среды;

- Информация об инвестиционных программах, планов по снижению сбросов;

- Данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- Бесперебойное снабжение населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение нужд потребителей по объему и качеству услуг;

- Модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- Обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

# Глава 1. Характеристика Лёвинского городского поселения Оричевского района Кировской области

Муниципальное образование Лёвинское городское поселение находится в восточной части Оричевского района, что расположено в центральной части Кировской области. Площадь городского поселения по паспорту — 268,0 га.

Лёвинское городское поселение граничит почти со всех сторон со Спас–Талицким сельским поселением и лишь на севере с пгт Стрижи. Граница поселения, утверждённая в составе СТП Оричевского района, проходит от восточной границы д. Тюмень по полевой дороге до пересечения с автодорогой Оричи-Стрижи, далее по железнодорожному тупику Стрижи-Лёвинцы, далее по левой стороне автодороги Стрижи-карьер до пересечения с рекой Снигиревкой, далее вверх по течению реки Снигирёвки, далее по северной стороне кварталов 8 и 9 Оричевского лесничества, далее вверх по ручью до восточной границы д. Тюмень.

Административным центром Лёвинского городского поселения является пгт Лёвинцы. Расстояние от пгт Лёвинцы до областного центра — г. Кирова - 36 км, до районного центра - пгт Оричи - 12 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в пгт Стрижи на расстоянии 6 км.

В состав Лёвинского городского поселения входит поселок городского типа Лёвинцы.

Численность населения Лёвинского городского поселения на 01.01.2013 составляет 2404 человека, в т.ч. 1097 мужчин и 1307 женщин.

Национальный состав населения представлен следующим образом: русские 85 % от общей численности населения, удмурты, грузины, даргинцы, татары, таджики.

На территории муниципального образования имеются следующие объекты ЖКХ: 1 газовая блочная котельная, тепловые сети, водопровод, жилой фонд.

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производиться от 1 источника. Поставщиком тепловой энергии на нужды жилого, административного н культурно-бытового фонда является блочная газовая котельная мощностью 12 МВт.

Средняя годовая температура воздуха 16°С. В годовом ходе средние месячные температуры изменяются от -14.3° в январе до +17.8°С.

Абсолютный минимум температуры равен – 45°С.

Абсолютный максимум температуры равен +37°С.

Безморозный период начинается с третьей декады мая и продолжается в среднем 114-122 дня до второй декады сентября.

Зона умеренно влажная, сложный расчлененный речной сетью рельеф создает неравномерность увлажнения. Температурный режим благоприятен для возделывания озимой ржи, среднеспелых и ранних сортов яровых, льна, картофеля, овощей, сеяных трав. Для созревания теплолюбивых овощных культур периодически не хватает тепла.

# Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Водоснабжение Лёвинского городского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения.

# 2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования

Водоснабжение в пгт Лёвинцы осуществляется за счет централизованного водопровода.

На территории Лёвинского городского поселения развитая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В пгт Лёвинцы единственной коммерческой организацией осуществляющей централизованное водоснабжение является ООО «Водоканалсервис».

| № п/п | Наименование населённого пункта | Коммерческая организация, осуществляющая водоснабжение | Количество абонентов | Количество приборов учёта холодной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Лёвинцы | ООО «Водоканалсервис» | 984 (население) | 952 (население) |
|  |  |  | 14 (организации) | 14 (организации) |
| Итого: |  |  | 998 | 966 |

Пожаротушение предусматривается из существующих пожарных гидрантов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения.

# 2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения 
и водозаборных сооружений

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Лёвинского городского поселения организовано из поверхностного водозабора на реке Быстрица. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Лёвинцы приняты поверхностные воды, добыча которых осуществляется с помощью водозаборного узла у д. Озерные.

Общая суммарная установленная производственная мощность водозаборных сооружений составляет 32 тыс. м3/сут.

Эксплуатацией водозаборного узла и водоочистных сооружений на территории поселения занимается ООО «Водоканалсервис».

Сведения о водоснабжении представлены в таблице 2.1.

Сведения о технических характеристиках установленных насосов представлены в таблице 2.2

| Таблица 2.1 – Сведения о водоснабжении населенных пунктов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения. |  |  |
| пгт Лёвинцы | Водозаборный ковш, комплекс водоочистных сооружений, насосные станции 1 и 2 подъема. Резервуары чистой воды. | Водопроводная сеть разветвленная из труб разных материалов Ø57 - 108 мм, с пожарными гидрантами. Общая протяженность 28817,2 м. Имеются вводы в дома. |

Таблица 2.2 – Технические характеристики насосов

| Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | N, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 630-90 (2 шт.) | 630 | 90 | 1450 | 230 | 524 |
| ЦН 400-105 (2 шт.) | 400 | 105 | 1500 | 200 | 1230 |
| NK 80-200/209 (1 шт.) | 264 | 60 | 2900 | 45 | 1673 |
| NB 80-200/190 (1 шт.) | 168 | 43 | 2900 | 30 | 326 |
| Д 500-65 (6 шт.) | 500 | 65 | 1450 | 135 | 875 |

Территория Лёвинского городского поселения обеспечена водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения. Имеются резервуары холодной воды для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий, в случае выхода из строя всех головных сооружений, ощущаются перебои с обеспечением поселения питьевой водой.

На всех водозаборах должны проводиться все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

# 2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

В настоящее время существует комплекс водоочистных сооружений. Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В случае отклонения от нормативов следует обратиться в специализированные организации для реконструкции и ремонта сооружений очистки воды.

# 2.4. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Для обеспечения требующегося напора в сети и регулирования неравномерности водопотребления построены насосные станции 1 и 2 подъемов. На станции №1 организован подъем с водозабора на комплекс водоочистных сооружений.

Подача воды потребителям осуществляется со станции №2 под давлением по водопроводным трубам.

# 2.5. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
водоснабжения

Водопроводные сети проложены из стальных трубопроводов низкого давления диаметром от 57 - 108 мм общей протяженностью 28817,2 м.

Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб, чугунных – 50 лет, асбоцементных – 30 лет, полиэтиленовых – 50 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 85%.

Трубопроводы водоснабжения изношены. При сильном износе в трубопроводах возможно попадание элементов, образовавшихся при коррозии металла: железо, медь, свинец. К тому же ночью потребление воды ниже, она застаивается в трубах и начинаются коррозия и микробиологическое загрязнение. В потоке воды на гладкой поверхности колониям бактерий размножаться трудно, в изношенных трубах множество раковин и углублений, где есть возможность микробиологического загрязнения.

Рекомендуется замена магистральных труб на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы как при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

# 2.6. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 
централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории поселения все объекты охвачены централизованным водоснабжением.

# 2.7. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

В Лёвинском городском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

- Уровень автоматизации системы холодного водоснабжения очень низкий;

- Сильный износ водоочистных сооружений и водозаборного узла;

- Водоснабжение осуществляется от поверхностных источников;

- Не все абоненты жилого сектора оснащены приборами учёта;

- Уменьшение непроизводительных затрат и потерь воды.

# 2.8. Для зон распространения вечномерзлых грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Зоны вечномерзлых грунтов на территории Лёвинского городского поселения отсутствуют.

# Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы 
водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

# 3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

Коммерческий учет воды на комплексе водозаборных сооружений не организован. Водяные счетчики установлены на насосной станции второго подъема.

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 100,313 тыс. м3. Объем забора воды из поверхностного источника фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий водный баланс представлен в таблице 3.1

Таблица 3.1 - Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2013 год

| Показатель |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения |  |
| Поднято воды | тыс. м3 | 261,648 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | тыс. м3 | - |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ) | тыс. м3 | 146,118 |
| Объем пропущенной воды через очистные | тыс. м3 | 115,530 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 115,530 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 15,217 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 10,2 |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 100,313 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

# 3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия 
водопроводных сооружений

В Лёвинском городском поселении централизованное водоснабжение осуществляется на территории пгт Лёвинцы.

Структура потребления представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Территориальный водный баланс Лёвинского городского поселения

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 3.2 (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3.2 – Территориальный водный баланс подачи воды за 2013 г.

| Населенный пункт | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| --- | --- | --- |
| пгт Лёвинцы | 100313 | 316,1 |
| Итого | 100313 | 316,1 |

# 3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Лёвинского городского поселения по группам потребителей представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. Структурный водный баланс Лёвинского городского поселения.

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен в таблице 3.3 (годовой и в сутки максимального водопотребления). Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3.3 – Структурный водный баланс подачи воды

| Потребители | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| --- | --- | --- |
| Население | 49968 | 157,4 |
| Бюджетные организации | 6447 | 20,3 |
| Прочие потребители | 43898 | 138,3 |
| Итого | 100313 | 316,1 |

# 3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

Общий расход воды на нужды населения пропорционален числу жителей в населенном пункте, а также расходу воды на хозяйственно-питьевые нужды, приходящемуся на одного жителя, т.е. норме водопотребления.

Норма удельного водопотребления учитывает количество воды, потребляемое одним человеком в сутки на хозяйственно-питьевые нужды. В настоящее время действующим СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения» предусмотрены следующие расчетные среднесуточные расходы на хозяйственно-питьевые нужды одного жителя:125-160 л/сут. Выбор нормы водопотребления в указанных диапазонах производится с учетом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети.

Таблица 3.4. Удельные среднесуточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями. | 160 | 180 |
| - тоже без ванн. | 140 | 150 |

Для районов, где водопользование предусмотрено из водозаборных колонок, среднесуточная норма водопотребления на одного жителя принимается 30-50 л/сут.

# 3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования … в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к … системам централизованного водоснабжения…».

Сведения о количестве установленных приборов коммерческого учета воды на момент обследования отражены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Количество установленных водяных счетчиков по Лёвинскому городскому поселению

| Наличие | Кол-во |
| --- | --- |
| ООО «Водоканалсервис» |  |
| установлены | 966 |
| отсутствуют | 1016 |

За 2013 год доля потребителей воды с установленными приборами учета составлял 48%, (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2. Оценка оснащенности приборами учета в Лёвинском городском поселении

Таким образом, оценка удельного водопотребления не может быть выполнена на основании мониторинга фактического потребления. В настоящее время приборы учета отсутствуют у 52% потребителей.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета в Лёвинском городском поселении планируется выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
 водоснабжения поселения

В период с 2014 по 2029 год ожидается сохранение водопотребления жителями и увеличение водопотребления предприятиями Лёвинского городского поселения.

# Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов 
в сфере водоснабжения

# 4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Потребление воды в 2013 году (рассчитано исходя из нормативов и данных о фактическом потреблении) составило 100313 м3, в средние сутки 274 м3, в максимальные сутки расход составил 316,1 м3. К 2029 ожидаемое потребление составит 343793 м3, в средние сутки 941,9 м3, в максимальные сутки расход составит 1130,3 м3.

# 4.2. Описание территориальной структуры потребления воды

Насосная станция 1 подъема воды находятся на водозаборных сооружениях на берегу р. Быстрица в д. Озерные. Насосная станция 2 подъема в здании главного корпуса пгт Лёвинцы. Доля объема воды перекачиваемой данными станциями составляет 100%. Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице 3.2 и на рисунке 3.1.

# 4.3. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 
транспортировке

Фактические и планируемые годовые потери воды при её транспортировке представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды

| Год | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано в сеть, м3 | Потери в сетях |  | Отпущено потребителю, м3 |
|  |  | Годовые, м3 | Среднесуточные, м3 |  |
| 2013 | 115530 | 15217 | 42 | 100313 |
| 2014 | 138636 | 18260 | 50 | 120376 |
| 2015 | 166363 | 21912 | 60 | 144451 |
| 2016 | 282817 | 37251 | 102 | 245566 |
| 2017-2029 | 395944 | 52152 | 143 | 343793 |

# 4.4. Перспективные водные балансы

Перспективный общий водный баланс Лёвинского городского поселения представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Перспективный общий водный баланс на 2013-2029 гг.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, м3 | 261648 | 299366 | 343166 | 477300 | 609876 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод, м3 | - | - | - | - | - |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ), м3 | 146118 | 160730 | 176803 | 194483 | 213931 |
| Объем пропущенной воды через очистные, м3 | 115530 | 138636 | 166363 | 282817 | 395944 |
| Подано в сеть, м3 | 115530 | 138636 | 166363 | 282817 | 395944 |
| Потери в сетях, м3 | 15217 | 18260 | 21912 | 37251 | 52152 |
| Отпущено воды всего, м3 | 100313 | 120376 | 144451 | 245566 | 343793 |

Перспективный территориальный водный баланс Лёвинского городского поселения представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Перспективный территориальный водный баланс на 2013-2029 гг., м3.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Лёвинцы | 100313 | 120376 | 144451 | 245566 | 343793 |
| Итого | 100313 | 120376 | 144451 | 245566 | 343793 |

Перспективный структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей Лёвинского городского поселения представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Перспективный структурный водный баланс на 2013-2029 гг., м3

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 49968 | 59962 | 71954 | 86345 | 103614 |
| Бюджетные организации | 6447 | 6704 | 6973 | 7252 | 7542 |
| Прочие | 43898 | 53710 | 65524 | 151969 | 232637 |
| Итого | 100313 | 120376 | 144451 | 245566 | 343793 |

# 4.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды

В Лёвинском городском поселении максимальные потребные расходы воды для хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем проекте определены в таблице 4.5 согласно ГОСТ 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Таблица 4.5 - Максимальные потребные расходы воды

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во абонентов | Максимальное удельное потребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Лёвинцы | 998 | 316,1 |
| Итого |  | 988 | 316,1 |

Покрытие данных расходов осуществляется за счет установленных водозаборных насосов (таблица 4.6).

Таблица 4.6 – Характеристика насосного оборудования

| Населенный пункт | Место водозабора | Эксплуатируемый насос |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | подача, м3/ч |
| пгт Лёвинцы | Водозабор д. Озерные | Д 630-90 (2 шт.) | 1260 |
| Итого |  |  | 1260 |

Из таблицы 4.6 видно, что существующей мощности водозаборного оборудования достаточно чтобы покрыть потребность населения Лёвинского городского поселения в холодной воде.

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов систем водоснабжения

# 5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для 
обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Генеральным планом муниципального образования Лёвинского городского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, строительство новых объектов водоснабжения, реконструкция существующих объектов. В связи с перспективой строительства жилой застройки и социальной инфраструктуры существует необходимость в строительства новых объектов системы водоснабжения. В настоящее время фактическая производительность насосов не используется потребителями на 100%.

# 5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции 
(техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Водоснабжение Лёвинского городского поселения планируется осуществлять от существующих источников, поэтому рекомендуется техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- Замена устаревшей системы водоподготовки (станции очистки) подаваемой потребителю воды.

Установка приборов учета у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводительные затраты и потери воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Реконструкция водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.

Под реконструкцией водозаборов подразумевается:

- Строительство станции очистки артезианской воды производительностью 42 м3/час;

- Строительство новых резервуаров чистой воды;

- Замена и строительство новых внутриплощадочных сетей и коммуникаций.

Выбор схемы очистки определяется индивидуально исходя из состава исходной артезианской воды и требований к очистке. Резервуары чистой воды предусмотрены для хранения регулирующих и пожарных запасов.

# 5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу 
из эксплуатации

Вывод отработавших свой ресурс объектов существующей системы водоснабжения возможен только путем реконструкции и технического перевооружения.

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Лёвинского городского поселения.

# 6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях

Имеются зоны с избытком и зоны с дефицитом производительности. В строительстве магистральных водопроводных сетей для перераспределения потоков нет необходимости.

Существуют объекты новой застройки. Есть необходимость в новом водопроводе.

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения рекомендуется следующий вариант схемы водоснабжения:

1. Вода от водозаборного узла поступает на станцию очистки, откуда через насосную станцию II подъема подается в распределительную водопроводную сеть;

2. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкости резервуаров, необходимых для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды, принимается согласно требованиям нормативной документации.

Система водоснабжения принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

# 6.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для обеспечения нормативной надежности и качества подаваемой воды (устранение «вторичного загрязнения в трубопроводах водоснабжения) рекомендуется замена около 20 км уличных сетей водоснабжения.

# 6.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Из таблицы 4.6 видно, что существующей мощности насосов достаточно чтобы покрыть потребность населения Лёвинского городского поселения в холодной воде. Замена насосов не требуется.

# 6.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров 
и водонапорных башен

Строительство новых водонапорных башен не требуется.

При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство резервуаров чистой воды, которые предусмотрены для хранения регулирующих и пожарных запасов.

# 6.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 
и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 
осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах не организованы. Развитие данных систем должно организовываться в соответствии с Федеральным законом РФ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 6.6. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления 
организациями, осуществляющими водоснабжение

Приборный учет организован у 48% потребителей поселения. Рекомендуется установка счетчиков учета холодной воды у остальных абонентов для уменьшения нецелевого использования холодной воды и поддержания безаварийной работы системы водоснабжения.

# Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в воду, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

При строительстве систем очистки холодной воды из поверхностного источника, предусмотреть сбор промывной воды после промывки фильтров; реагентную обработку промывных вод; обезвоживание осадка промывных вод.

На момент обследования организована водоподготовка. Используются химические реагенты. Для предотвращения вредного воздействия химических реагентов необходимо разработать правила безопасности при работе и хранении химических веществ на основании нормативных актов РФ.

# Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| Таблица 8.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Замена трубопроводов | Улучшение качества питьевой воды | Стоимость по аналогичным объектам | 30,00 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт системы водоочистки | Улучшение качества питьевой воды | Стоимость по аналогичным объектам | 10,00 |  |  |  |  |
| 3 | Организация системы контроля состояния водопроводных сетей | Своевременное устранение утечек | Стоимость по аналогичным объектам | 0,05 |  |  |  |  |
| 4 | Замена водозаборного насоса на насос меньшей мощности | Улучшение качества питьевой воды | Стоимость по аналогичным объектам | 0,20 |  |  |  |  |

# Глава 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Водоотведение Лёвинского городского поселения осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем.

# 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод
 муниципального образования

##### Сегодняшняя система хозяйственно-бытовой канализации представлена контуром, обеспечивающим отвод стоков от зданий общественно деловой застройки и многоквартирного жилья. Сточные воды от капитальной жилой и общественно–деловой застройки по системе труб самотеком поступают на станцию перекачки, после станции перекачки под напором идут на очистные сооружения. Мощность очистных сооружений составляет 274 м3/год.

В пгт Лёвинцы единственной коммерческой организацией, осуществляющей централизованное водоотведение, является ООО «Водоканалсервис».

# 9.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений

Временные биологические очистные сооружения канализации пгт Лёвинцы сданы в эксплуатацию в 1985 году в составе:

- Насосная станция перекачки сточных вод (насосы ФГ 216/40 – 2шт) –1 шт;

- Установка биологической очистки сточных вод «КУ-50» – 14 шт;

- Контактный резервуар – 1 шт;

- Насосная станция очищенных стоков – 1 шт;

- Хлораторная (электролизные установки ЭН-25 2 шт) – 1шт;

- Воздуходувная станция (воздуходувными агрегатами марки ТВ-42 и ТВ-50);

- Иловые площадки с искусственным основанием – 2 шт.

На момент обследования сооружения находились в частично неисправном состоянии.

# 9.3. Описание технологических зон водоотведения

В 1997 году выполнена реконструкция сооружений, в результате которой в схему сооружений добавлены две сдвоенные тангенциальные песколовки. Из переоборудованных установок «КУ-50» организовано 4 параллельных линии очистки сточных вод в составе 4х аэротенков и вторичных отстойников и 2х илоуплотнителей. Воздуходувки марки ТВ заменены компрессорами серии ЭФ 104.

# 9.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них

Канализационные сети выполнены трубопроводами различных материалов и диаметров, общей протяженностью 50096 м.

Сведения о канализации населенных пунктов представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Сведения о канализации пгт Лёвинцы

| Населенный пункт | Сеть канализации | Приемник сточных вод |
| --- | --- | --- |
| пгт Лёвинцы | Канализационная сеть из трубопроводов различного материала и диаметра, общей протяженностью 50,096 км | Очистные сооружения |

Краткая характеристика сетей водоотведения представлена в таблице 9.2

Таблица 9.2 - Характеристика сетей водоотведения

| № п/п | Наименование | Материал труб | Диаметр, мм | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХФК канализация | асбестоцемент | 200-300 | 1986-1990 |
|  |  | ж/бетон | 600 | 1990 |
| 2 | Коллектор очищенных стоков | сталь | 219 | 1986 |
|  |  | ж/бетон | 800-1000 | 1986 |
| 3 | Ливневая канализация жилой зоны | асбестоцемент | 150-500 | 1991 |
|  |  | полиэтилен | 600 | 1990 |
|  |  | ж/бетон | 600 | 1990 |
|  |  | ж/бетон | 800 | 1991 |
| 4 | Ливневая канализация зоны котельной | асбестоцемент | 200 | 1987 |
| 5 | Коллектор ЛК техзоны | ж/бетон | 800 | 1990 |
| 6 | Дренажная канализация жилой зоны | асбестоцемент | 150-200 | 1990 |
| 7 | Ливневая канализация техзоны | асбестоцемент | 150-200 | 1990 |

Общий износ канализационных сетей в Лёвинском городского поселения составляет 50%. При сильном износе возможно повреждение канализационной трубы и прорыв с дальнейшей протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт. В результате возможно в подтопление подвальных помещений домов, попадание в грунтовые воды и в питьевые источники. Загрязнение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, так как в канализационных стоках значительно превышены микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели.

Нормативный срок службы канализационных труб составляет 50 лет. Рекомендуется замена магистральных труб на поливинилхлоридные трубы наружной прокладки.

# 9.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем
 водоотведения и их управляемости

В виду износа канализационных труб возможны протечки неочищенных стоков, что обуславливает низкую надежность и безопасность канализационной системы.

В пгт Лёвинцы имеется 2 канализационные станции перекачки. Сведения о насосах, установленных на станциях, представлены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Сведения о насосном оборудовании

| Населенный пункт | Марки насосов | Подач, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Лёвинцы | ФГ 216/24 | 180 | 27,5 | 30,0 | 2 |
|  | Д200/95 УХЛИ | 180 | 82,0 | 67,0 | 1 |
|  | BL65/190-18.5/2 | 130 | 50,0 | 18,5 | 1 |

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам сброса в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг (см. табл. 9.4) и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

• перебои в водоотведении;

• частота отказов в услуге водоотведения;

• отсутствие протечек и запаха.

Таблица 9.4 Параметры оценки качества водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 50,096 км стоки, образующиеся на территории пгт Лёвинцы, отводятся на КОС.

Безопасность и надежность системы:

Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооружений водоотведения являются:

• старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом более 90%;

• возможное неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

Все проблемы эксплуатации систем водоотведения можно сгруппировать по следующим системным критериям:

• надежность;

• качество, экологическая безопасность;

• стоимость (доступность для потребителя).

# 9.6. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных 
централизованной системой водоотведения

В пгт Лёвинцы, часть техзоны не подключена к централизованной канализации. Автономные системы очистки сточных вод отсутствуют.

# 9.7. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении муниципального образования

В Лёвинском городском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

- Морально устаревшее оборудование очистных сооружений.

- Неисправные очистные сооружения создают эпидемиологическую опасность для населения и приводят к большому загрязнению водоемов и почв.

- Износ коллекторов, высокая аварийность, рост числа засоров.

# Глава 10. Существующие балансы производительности сооружений
 системы водоотведения

На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 10.1. Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 160 | 180 |
| - тоже без ванн | 140 | 150 |

Вся жилая застройка пгт Лёвинцы обеспечена услугами централизованной канализации. Сбор фекальных и иных жидких отходов производится в очистные сооружения.

# 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения приведен в таблице 10.2.

Таблица 10.2 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Населенный пункт | пгт Лёвинцы |
| --- | --- |
| Получено потребителем, м3 | 100313 |
| Сточные воды, не поступившие в централизованную систему водоотведения, м3 | 7618 |
| Отведено, м3: | 92695* |
| -население, м3 | 79184 |
| -бюджетные организации, м3 | 9399 |
| -прочие, м3 | 3993 |
| -собственные нужды, м3 | 119 |

* не все объекты подключены к централизованной канализации.

# 10.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока

Атмосферные воды отводятся самотеком по ливневой канализации на очистные сооружения, соответственно осуществляется очистка ливневых стоков, попадающих в открытые водоемы и водотоки, расположенные на территории городского поселения.

# 10.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод

В настоящее время в Лёвинском городском поселении коммерческий учет принимаемых сточных вод не осуществляется. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды, без учета расхода на полив зеленых насаждений.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

# 10.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

В период с 2008 по 2012 гг. в Лёвинском городском поселении коммерческий учет принимаемых сточных вод не осуществлялся. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды, без учета расхода на полив зеленых насаждений.

# 10.5. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации работниками ООО «Водоканалсервис» регулярно выполняются графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения поселка городского типа проводятся гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных сетей пгт Лёвинцы для выявления утечек, прорывов сетей для своевременного проведения ремонтных работ.

# 10.6.Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

В период с 2014 по 2029 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных вод, в связи с подключением новых абонентов потребления воды.

# Глава 11. Перспективные расчетные расходы сточных вод

# 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и составляет на 2013 г. 92695 м3, в средние сутки 254 м3.

# 11.2. Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам 
действия очистных сооружений

Водоотведение на территории Лёвинского городского поселения осуществляет ООО «Водоканалсервис». Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений изображена на рисунке 11.1.

Рисунок 11.1. Структура водоотведения Лёвинского городского поселения с территориальной разбивкой

# 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Расчетное (прогнозное) водоотведение Лёвинского городского поселения приведено в таблице 11.1

Таблица 11.1 - Расчетное (прогнозное) водоотведение Лёвинского городского поселения

| № п/п | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015 г. |  | Расчетный срок 2029г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут | В средние сутки, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут |
| 1 | пгт Лёвинцы | 254,0 | 281,7 | 431,8 | 478,9 |
| Итого: |  | 254,0 | 281,7 | 431,8 | 478,9 |

# Глава 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
 объектов централизованных систем водоотведения.

# 12.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству 
для обеспечения транспортировки и очистки

В пгт Лёвинцы предусматривается сохранение существующей канализационной системы, а также расширение сети к объектам централизованного водопотребления. При отсутствии возможности подключения данных объектов предусматривается устройство станций (индивидуальных) биологической очистки воды.

Отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- Устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или в поглощающий их грунт;

- Устройство накопителей сточных вод (выгребы).

Сточные воды, направляемые в накопители (выгреба), периодически вывозятся ассенизационными машинами на ближайшие очистные сооружения канализации.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы

Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями «Охраны поверхностных вод от загрязнения» СанПиН 4630-88.

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация загрязнений более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/ сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3,0 м от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м от поверхности земли.

- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м от поверхности земли.

Септики

В септиках осуществляется механическая очистка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно – защитную зону от септика до жилого здания следует принимать не менее 5,0 м.

Объем септика следует принимать равным 2,5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20%.

При расходе сточных вод до 1,0 м3/сут. септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2 сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

Автономные установки очистки сточных вод

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления, обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной системы  и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания; при наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

# 12.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции 
для обеспечения транспортировки и очистки

Протяженность канализационных сетей составляет 50096 м. Прокладка канализации проводилась с 1986-1991 гг. Общий износ канализационных сетей составляет 50%. Для обеспечения нормативной надежности рекомендуется реконструкция 25 км новых уличных сетей канализации, с увеличением пропускной способности для объектов централизованного водоснабжения, не подключенных на данный момент к централизованной системе канализации.

# 12.3.Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу 
из эксплуатации

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации в пгт Лёвинцы, отсутствуют.

# Глава 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и
 реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

# 13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции 
объектов водоотведения

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитриде нитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации. Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом. Установка УФ оборудования позволит повысить эффективность обеззараживания сточной воды.

# 13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных 
сетей (в том числе канализационных коллекторов)

Для исключения попадания неочищенного ливневого стока с территории поселения существует сбор ливневых выпусков в сеть хозяйственно-бытовой канализации с целью доочистки до нормативных показателей.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

− вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

− организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

− организация сбора и отведения поверхностных стоков с их последующей очисткой;

− предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

− организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов пгт Лёвинцы.

# 13.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод

Сброс в водоемы сточных вод без предварительной очистки от взвешенных иловых частиц, обеззараживания от патогенной микрофлоры и избытка содержания химических ингредиентов в России запрещен законодательством.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного воздействия на окружающую среду, необходимо внедрение системы для обезвоживания отбросов.

# Глава 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоотведения

Таблица 14.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Замена трубопроводов | Увеличение надежности отвода сточных вод | Стоимость по аналогичным объектам | 50,00 | - | - | - | - |
| 2 | Ремонт КНС №1 | Увеличение надежности отвода сточных вод | Стоимость по аналогичным объектам | 15,00 | - | - | - | - |
| 3 | Строительство новых очистных сооружений | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | Стоимость по аналогичным объектам | 450,00 | - | - | - | - |